## 上报
附件A
冷却塔供水改造 项目清单
序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 减压阀 |  | 个 | 1 | 在现有水表设备前端，一个DN100减压阀（含管道切除、安装减压阀）
2 | DN100国标软密胶闸阀 |  | 个 | 1 | 1、现有DN100PE管末端接入一个DN100国标软密胶闸阀
3 | DN200国标软密胶闸阀 |  | 个 | 3 | 1、新接入DN200胶圈电熔双密封聚乙烯复合管末端接入一个DN200国标软密胶闸阀 2、②③段节点设置一个DN200国标软密胶闸阀 3、③④段节点设置一个DN200国标软密胶闸阀
4 | 新接入DN200胶圈电熔双密封聚乙烯复合管（人工开挖） |  | 米 | 30 | ①段埋管30米，深度0.3米（泥土地面）； ①段管靠近水表设备端并入DN100PE管，增设一个DN200转DN100PE三通 注：1、含管道弯接头、辅件等。顶管前必须进行地下管线勘探。（管段分布详看《管道路径图》）。
5 | 新接入DN200胶圈电熔双密封聚乙烯复合管（顶管2米深） |  | 米 | 300 | ①段埋管30米，深度0.3米（泥土地面）； ①段管靠近水表设备端并入DN100PE管，增设一个DN200转DN100PE三通 注：1、含管道弯接头、辅件等。顶管前必须进行地下管线勘探。（管段分布详看《管道路径图》）。
6 | 新接入DN200胶圈电熔双密封聚乙烯复合管（顶管3米深） |  | 米 | 70 | ④段顶管70米，深度3米。 注：1、含管道弯接头、辅件等。顶管前必须进行地下管线勘探。（管段分布详看《管道路径图》）。
7 | DN200三通接口 |  | 个 | 1 | 在③段管中间位置预留一个DN200三通接口
8 | 土方开挖 |  | m³ | 22.5 | （1.5*1.5*2）*5，含土方开挖、外运及闸阀井砌筑完成回填土方，外运距离按15公里考虑
9 | 闸阀井设置 |  | 个 | 5 | 1、新接入DN100国标软密胶闸阀设置一个闸阀井 2、新接入DN200国标软密胶闸阀设置一个闸阀井 3、②③段节点设置一个闸阀井 4、③④段节点设置一个闸阀井 5、DN200三通接口处设置一个闸阀井 注：闸阀井底部铺设1.3*1.3㎡0.1m厚的石粉，再铺设1.3*1.3㎡0.2m厚的C25混凝土。岩这混凝土边用红砖砌筑20墙，砌筑高度1.4米。预制一个含φ700重型铸铁井盖的1.5m*1.5m*0.18m混凝土盖板铺盖在闸阀井上，预制盖板铺设18厘HRB400E带肋螺纹钢筋，纵横分布，钢筋间距不大于10公分。
10 | 暂列金额 |  | 项 | 1 | 暂列金额27200元
总价：
注：一、所报单价为 综合 单价，单价包括：人工、税金、调试费、运输费等一切费用；二、数量为预估数量，结算以实际数量为准。